容积式压缩机                      positive displacement compressor

往复式压缩机（活塞式压缩机）      reciprocating compressor

回转式压缩机                      rotary compressor

滑片式压缩机                      sliding vane compressor

单滑片回转式压缩机                single vane rotary compressor

滚动转子式压缩机                  rolling rotor compressor

三角转子式压缩机                  triangle rotor compressor

多滑片回转式压缩机                multi-vane rotary compressor

滑片                              blade

旋转活塞式压缩机                  rolling piston compressor

涡旋式压缩机                      scroll compressor

涡旋盘                            scroll

固定涡旋盘                        stationary scroll, fixed scroll

驱动涡旋盘                        driven scroll, orbiting scroll

斜盘式压缩机（摇盘式压缩机）      swash plate compressor

斜盘                              swash plate

摇盘                              wobble plate

螺杆式压缩机                      screw compressor

单螺杆压缩机                      single screw compressor

阴转子                            female rotor

阳转子                            male rotor

主转子                            main rotor

闸转子                            gate rotor

无油压缩机                        oil free compressor

膜式压缩机                        diaphragm compressor

活塞式压缩机                      reciprocating compressor

单作用压缩机                      single acting compressor

双作用压缩机                      double acting compressor

双效压缩机                        dual effect compressor

双缸压缩机                        twin cylinder compressor

闭式曲轴箱压缩机                  closed crankcase compressor

开式曲轴箱压缩机                  open crankcase compressor

顺流式压缩机                      uniflow compressor

逆流式压缩机                      return flow compressor

干活塞式压缩机                    dry piston compressor

双级压缩机                        compound compressor

多级压缩机                        multistage compressor

差动活塞式压缩机  stepped piston compound compressor, differential piston compressor

串轴式压缩机                      tandem compressor, dual compressor

截止阀                            line valve, stop valve

排气截止阀                        discharge line valve

吸气截止阀                        suction line valve

部分负荷旁通口                    partial duty port

能量调节器                        energy regulator

容量控制滑阀                      capacity control slide valve

容量控制器                        capacity control

消声器                            muffler

联轴节                            coupling

曲轴箱                            crankcase

曲轴箱加热器                      crankcase heater

轴封                              crankcase seal, shaft seal

填料盒                            stuffing box

轴封填料                          shaft packing

机械密封                          mechanical seal

波纹管密封                        bellows seal

转动密封                          rotary seal

迷宫密封                          labyrinth seal

轴承                              bearing

滑动轴承                          sleeve bearing

偏心环                            eccentric strap

滚珠轴承                          ball bearing

滚柱轴承                          roller bearing

滚针轴承                          needle bearing

止推轴承                          thrust bearing

外轴承                            pedestal bearing

臼形轴承                          footstep bearing

轴承箱                            bearing housing

止推盘                            thrust collar

偏心销                            eccentric pin

曲轴平衡块                 crankshaft counterweight, crankshaft balance weight

曲柄轴                            crankshaft

偏心轴                            eccentric type crankshaft

曲拐轴                            crank throw type crankshaft

连杆                              connecting rod

连杆大头                          crank pin end

连杆小头                          piston pin end

曲轴                              crankshaft

主轴颈                            main journal

曲柄                              crank arm, crank shaft

曲柄销                            crank pin

曲拐                              crank throw

曲拐机构                          crank-toggle

阀盘                              valve disc

阀杆                              valve stem

阀座                              valve seat

阀板                              valve plate

阀盖                              valve cage

阀罩                              valve cover

阀升程限制器                      valve lift guard

阀升程                            valve lift

阀孔                              valve port

吸气口                            suction inlet

压缩机气阀                        compressor valve

吸气阀                            suction valve

排气阀                            delivery valve

圆盘阀                            disc valve

环片阀                            ring plate valve

簧片阀                            reed valve

舌状阀                            cantilever valve

条状阀                            beam valve

提升阀                            poppet valve

菌状阀                            mushroom valve

杯状阀                            tulip valve

缸径                              cylinder bore

余隙容积                          clearance volume

附加余隙（补充余隙）              clearance pocket

活塞排量                          swept volume, piston displacement

理论排量                          theoretical displacement

实际排量                          actual displacement

实际输气量                        actual displacement, actual output of gas

气缸工作容积                      working volume of the cylinder

活塞行程容积                      piston displacement

气缸                              cylinder

气缸体                            cylinder block

气缸壁                            cylinder wall

水冷套                            water cooled jacket

气缸盖（气缸头）                  cylinder head

安全盖（假盖）                    safety head

假盖                              false head

活塞环                            piston ring

气环                              sealing ring

刮油环                            scraper ring

油环                              scrape ring

活塞销                            piston pin

活塞                              piston

活塞行程                          piston stroke

吸气行程                          suction stroke

膨胀行程                          expansion stroke

压缩行程                          compression stroke

排气行程                          discharge stroke

升压压缩机                        booster compressor

立式压缩机                        vertical compressor

卧式压缩机                        horizontal compressor

角度式压缩机                      angular type compressor

对称平衡型压缩机                  symmetrically balanced type compressor

1.  performance parameter 性能参数——表征压缩机主要性能的诸参数，如：气量、压力、温度、功率及噪声、振动等

2  constructional parameter 结构参数——表征压缩机结构特点的诸参数，如：活塞力、行程、转速、列数、各级缸径、外形尺寸等

3 inlet pressure/suction pressure 吸气压力（吸入压力）——在标准吸气位置气体的平均绝对全压力。

4 inlet pressure of a compressor/suction pressure of a compressor 进气压力  ——压缩机第 1 级的吸气压力称为进气压力

5 discharge pressure 排气压力（排出压力）——在标准排气位置气体的平均绝对全压力

6  discharge  pressure  of  a  compressor 输气压力  ——压缩机末级的排气压力称为输气压力

7 rated pressure 额定压力  ——符合有关标准、合同或铭牌规定的压力

8 nominal pressure 名义压力

9  nominal  pressure 公称压力——不顾及各种影响，作为分级标准或初步设计

计算的压力值

10 stage pressure ratio 级压力比——级的排气压力与其吸气压力之比值

11 total pressure ratio 全压力比

12 overall pressure ratio 总压力比——压缩机的输气压力与其进气压力之比值

13 pressure loss 压力损失  ——在流体的流动过程中，因存在各种阻力造成的压力降

14 actual pressure 实际压力  ——压缩机在运行过程中的瞬时压力值

15  inlet  temperature/suction  temperature 吸气温度——在标准吸气位置气体的全温度

16 inlet temperature of a compressor/suction temperature of a compressor 进气温度  ——压缩机第 1 级的吸气温度称为进气温度

17 discharge temperature 排气温度  ——在标准排气位置气体的全温度

18  discharge  temperature  of  a  compressor 输气温度  ——压缩机末级的排气温度称为输气温度

19  capacity 排气量（容积流量）——经压缩机某级压缩并排出的气体，在标准排气位置的气量，换算到进气温度、进气压力及其组分（例如湿度）时的值

20 capacity of a compressor 输气量（压缩机实际容积流量）——压缩机末级的排气量称为输气量

21 standard capacity 标准输气量（压缩机标准容积流量）——输气量换算到标准工况（温度和压力）时的值

22 rotational speed 旋转速度（旋转频率）

23  rotational  speed/rotations  per  minute/rotational  frequency 转速——轴驱动的压缩机主轴，在单位时间内的旋转数

24 outer dead point 外止点  ——活塞向盖或外端行程的极限位置

25 inner dead point 内止点——活塞向轴或体内行程的极限位置

26 stroke 行程  ——活塞上的某一点，从外止点移到内止点时的距离

27 clearance volume 余隙容积  ——活塞在止点时，气缸内可以容纳残留气体的容积值

28 stroke volume/swept volume 行程容积——活塞在一个行程中所扫气的容积值

29 relative clearance volume 相对余隙容积——余隙容积与行程容积之比值

30 work volume 工作容积（气缸容积）——行程容积与相应余隙容积之和值

31  balancing  volume 平衡容积——压缩机的某一列中，仅起到平衡气体压力所产生活塞力作用的通气腔容积值

32 cylinder diameter 缸径  ——气缸包容活塞处的直径

33 stroke–bore ratio 行程–缸径比  ——行程与缸径之比值

34 crank radius 曲柄半径——曲轴主轴颈轴线与曲柄销轴线间的距离

35 length of connecting rod 连杆长度——连杆大、小头孔轴线间的距离

36 ratio of crank radius to length of connecting rod  连杆比——曲柄半径与连杆长度之比值

37 mean pistons peed 活塞平均速度——单位时间内活塞瞬时速度的平均值

38  高速性系数  — Sn2 m(r/min)2  行程与二次方转速的乘积值

39 coefficient of capacity 输气系数（容积效率）——输气量与对应时间内第一级的行程容积之比值

40  pressure  coefficient 压力系数——计及吸气压力因流动及脉动而降低后与原吸气压力之比值

41 volume coefficient 容积系数——计及余隙容积内压缩介质的膨胀，表征行程容积吸气效率的系数 42 heating coefficient 加热系数

43 Temperature coefficient 温度系数——计及吸气过程中的气体被加热，表征行程容积利用程度的系数

44 gas seal coefficient 气密系数

45 gas leak coefficient 泄漏系数——计及气缸部分各部位压缩介质的泄漏，表征吸入气量利用程度的系数

46 condensate coefficient 凝析系数

47 humidity coefficient 湿度系数——计及压缩机第 1 级吸入了经压缩–冷却后会凝析的湿气，对后面各级的工况影响程度的系数

48 exhaust coefficient 抽气系数（加气系数）——在工艺流程用压缩机中，计及其级间的抽气或加气情况，对确定下一级行程容积影响的系数

49 compressibility coefficient 压缩性系数

50 compressibility coefficient 压缩因子——表征实际气体状态与理想气体状态差异的无量纲因子

51 distance of the row to row/distance of the line to line 列间距——相邻气缸其平行轴线间距离

1.  crankshaft  piston  compressor  曲轴活塞压缩机(活塞压缩机)——具有曲轴旋转运动的压缩机

2. reciprocating compressor without crankshaft  无曲轴压缩机(无轴压缩机)——没有曲轴或轴的旋转运动的压缩机

3. shaft piston compressor  轴活塞压缩机（斜盘压缩机）——活塞轴线平行于动力输入轴轴线，且均布于其周围的压缩机 4.  diaphragm  compressor  隔膜压缩机（膜片压缩机）——机械直接或液压驱动膜片，完成压缩循环的压缩机

5. gas compressor  气体压缩机（压气机）——压缩介质除空气外的其他气体，也可包括空气的压缩机之统称

6. air compressor  空气压缩机（压风机）——压缩机介质为空气的压缩机

7.  general  purpose  compressor/all  purpose  compressor/compressor  for  pressed air/pressed–air  compressor  动力用压缩机——为气动机械和气动工具提供动力气源的压缩机

8. process compressor  工艺流程用压缩机（流程压缩机）——石油、化工等工艺流程用的压缩机

9. compressor for ship purpose  船用压缩机——专用于舰船的压缩机

10. filling compressor  充瓶用压缩机（充瓶压缩机）——用于压缩介质装瓶的缩机

11.  multi–purpose  compressor/multi–service  compressor  联合压缩机——同一台压缩机中，各气缸分别压缩多种工质且非前后级关系的压缩机

12.  combined  compressor/combination  compressor 复合压缩机 ( 串联压缩机)——同一压缩机中，分别采用不同类型的压缩机，形成前后级关系，达到提高介质压力的压缩机

13. motor compressor/gas–engine compressor  摩托压缩机

14. integral compressor/motor compressor  整体压缩机（摩托压缩机）——与往复式原动机部分地共用一个运动机构的压缩机。对用煤气机驱动的运动机构共用程度较少的压缩机，亦称摩托压缩机

15. free piston compressor  自由活塞压缩机——内燃动力通过对动活塞直接压缩工质的无曲轴压缩机，活塞的返程和同步，利用气垫作用和同步机构来完成

16.  compressor  with  electro-magnetically  actuated  piston  电磁驱动活塞压缩机（电磁压缩机）——交变磁场的磁力直接驱动活塞作往复直线运动来完成压缩循环的压缩机

17. mini type compressor  微型压缩机——一般指功率不大于 15 kW，额定压力不大于 1.4MPa 的空气压缩机

18.  stationary  compressor  固定式压缩机（固定的压缩机）——固定在基础上的压缩机

19. portable compressor  移动式压缩机（移动的压缩机）——指便携的或具有移动装置的压缩机

20. skid mounted compressor  撬装压缩机（块装压缩机）——固定在撬座上的压缩机

21.  no–foundation  compressor  无基础压缩机——装有吸振装置，不需基础的压缩机

22. packaged compressor  罩式压缩机（箱装压缩机）——设置有封闭罩壳，将主机、驱动机及附属设备等罩盖，构成独立的机组

23.  water  cooled  compressor 水冷式压缩机——压缩介质由水进行冷却的压缩机

24. air–cooled compressor  风冷式压缩机（气冷式压缩机）——压缩介质由空气冷却的压缩机

25.  mixed–cooling  compressor  混冷式压缩机——压缩介质由（空）气和液体分别冷却的压缩机

26. compressor with crosshead  有十字头压缩机——具有十字头的压缩机

27. compressor without crosshead  无十字头压缩机——没有十字头的压缩机

28．non–lubricated compressor/dry–up compressor 干运转压缩机（无润滑压缩机）（无油压缩机）活塞和气缸间为干运转的压缩机

29. labyrinth compressor  迷宫压缩机——以迷宫密封压缩介质的压缩机

30.  booster  compressor  增压压缩机（加压机）——有压力（不小于 0.1MPa）的系统中，进一步提高介质压力的压缩机

31. recycle compressor  循环压缩机（循环机）——压缩介质自排气口排出后，其部分或全部通过一定的系统后，重返至吸气口，且全压力比不大于 2 的压缩机

32. variable-stage compressor  变级压缩机（变工况压缩机）——改变压缩级数，以适应气量或压力大幅度改变需要的压缩机

33.  single-acting  compressor 单作用压缩机（单动式压缩机）——仅在活塞的一端（面）与气缸组成行程容积的压缩机

34. double acting compressor 双作用压缩机（复动式压缩机）——在活塞的两端（面）均与气缸组成行程容积的压缩机

35.  low  pressure  compressor  低压压缩机——额定压力不大于 1.0MPa 的压缩机

36.  medium  pressure  compressor  中压压缩机——额定压力大于 1.0MPa 至10MPa 的压缩机

37. high–pressure compressor  高压压缩机（高压机）——额定压力大于 10MPa至 100MPa 的压缩机

38. ultra-high-pressure compressor  超高压压缩机——额定压力大于 100MPa 的压缩机

39. single-stage compressor  单级压缩机——级数为 1 的压缩

1)  compressed medium  压缩介质（介质、工质）——  被压缩的工质（气体）

2)  stage  级——完成压缩循环的基本单元

3)  段——在一台工艺流程用压缩机中，相邻各级的气量和组分相同时，称为段

4)  line (row)  列——在同一气缸轴线上的单个气缸或串联气缸，结构上组成一列

5)  bare compressor  主机——压缩机的机体部分和压缩部分的总称

6)  driver  驱动机（原动机）——驱动压缩机的动力机械或装置

7)  auxiliary  equipments  附属设备（辅机）——除主机和驱动机外，其余设备的总称

8)  frame and moving parts  机体部分（基础部分）——压缩机的机身或曲轴箱和运动部件等的总称

9)  compressing  components  压缩部分（气缸部分）——  压缩机的气缸、活塞、气阀和填料函等部件的总称

10)  variable-type  变型——对原型机的结构作局部变更，在其型号中标有―结构差异‖者，称为原型机的变型

11)  variant  派生——原型机的机体部分基本不变或其型号中的―结构‖不变，而―特征‖和（或）性能参数及特性或介质改变者，称为原型机的派生

12)  inter-cooling  中间冷却（级间冷却）——  导走级间压缩介质的热量

13)  after coling  后冷却——导走完成压缩后的压缩介质的热量

14)  liquid  injection  cooling  喷液冷却——向压缩介质中喷液以降低介质温度

15  ideal compressor  理想压缩机——无余隙容积、无泄漏、亦无压力损失现象的压缩机

driver nameplate  kw                 驱动机铭牌功率  kw

no negative tolerance applies            无负偏差

Max acceptable piston speed            活塞最大最高许用速度

Pulse device                         脉动抑制装置

pulse suppress Inlet                    压力脉动抑制装置进口处

Certified PT                         保证点

Pressure at cylinder flange              在汽缸法兰处压力

Compressibility                       压缩系数（压缩比）

TEMP ADIABATIC                   绝对温度

as built                              竣工

proposal                             投标

Total Bkw at compressor shaft           总功率 kw 在压缩机轴处

Capacity for NNT                     无负偏差的容积流量

Even minute traces                    仅有微量

Elevation                            海拔高度

at grade level                         级水准

winterization required                  要求防冻

Partial Sides                          部分侧墙

Electrical Classification                电器分类

Main unit                            主机

L.O Console                         润滑油站

CW Console                         冷却水站

POCKETS/Valves Operation            余隙腔/阀门开启

Type Unloaders, Plug/Finger            卸荷器类型  塞式/指式

Combined Rod Load C                 综合活塞杆负荷(压缩)

Combined Rod Load T                 综合活塞负荷  （拉伸）

Auto Loading Delay Interlock           自动负荷  延迟联锁

Outboard bearing                     外置轴承

Slide base for driver                   电机导轨座

Sole plate for driver                    驱动机底座

Key less drv                          无键驱动

Quilt shaft                           套筒轴

Drive Guard                         传动装置护罩

Compressor Valves Dynamic Response    压缩机气阀动态响应

skid, soleplate, baseplate                底架，底版，底座

leveling screw                        调节螺钉

Column mouting                      立柱安装

Bolts or Studs for soleplate to frame       用于机身和底板的螺栓或双头螺栓

Rail                                 导轨

Chock block                          垫块，垫片

direct grounted                        直接灌浆

Cement/Mortar Grout                   水泥/沙浆浇灌

off mounted                           分别安装

Flange finish                          法兰光洁度

Inlet strainer                           进气过滤器

manifold piping                         集合管

spool piece for inlet strainer               进气过滤器套筒

Match marked                          配合标记

One CMMN to all unites                  所有设备共用一个

Dual filters with transfer valves             带转换阀的双联过滤器

Seperated machine mounted panel           独立的机器安装控制盘

Seperated free standing panel               独立的自由防止控制盘

Cyl. LUBRICATORS                     汽缸注油器

Hydraulic tension tools                    液压安装工具

US Customary Units                      美国常用单位

Barring device                           盘车装置

Instrument air                           仪表风

Single or double acting                    单作用或双作用

Bore                                   缸径

Stroke                                  行程

Cylinder Liner                           钢套

Piston displacement                       活塞排量

Volumetric efficiency                      容积效率

Liner nominal thickness                    钢套公称厚度

Rod REV DEGREE                       活塞反向角

Facing                                  法兰面

Wear bands                              支撑环

Thread roots stress                        螺纹根部应力

Gas configuration                         气体组态

purge                                   清除

simulation                               模拟、仿真

steady state                              稳态

transient                                 动态

transient restart                            动态再启动

scenario                                 方案

trend plot                                趋势图

interactive                               交互式的

simulation                               模拟

low rate                                 流量

mass flow rate                            质量流量

actual flow rate                           实际流量

accumulated volume                       累积体积

elevation                                 高程

specific heat                              比热

thermal conductivity                        导热系数

viscosity                                 粘度

specific gravity                            比重、密度

surge                                    喘振

stonewall                                 滞止

convergence                              收敛

orthogonal                                直角的、直交的

toggle                                    切换

grid                                      格子

cylinder                                  汽缸

DPID                                   驱动机性能曲线

CPID                                   压缩机性能曲线

TPID                                   燃气轮机性能曲线

performance curve                        性能曲线

disconnect                               断开

data block                               数据块

standard conditions                        标况

upstream                                上游

downstream                              下游

node                                    节点

diameter                                 直径

length                                   长度

wall thickness                             壁厚

roughness                               粗糙度

gas equation                            气体方程

knot spacing                            空间步长

carbon dioxide                           二氧化碳

generic compressor                        简单压缩机

centrifugal compressor                     离心压缩机

reciprocating compressor                   往复式压缩机

adiabatic efficiency                         绝热效率

mechanical efficiency                        机械效率

driver                                    驱动机

generic driver                              简单驱动机

turbine driver                              燃气轮机

fuel Xreg                                 燃料供给

ambient temperature                         环境温度

auxiliary load                              附加载荷

status                                     状态

mode                                     模式

mode swapping                             模式转换

bypass/free flowing                          旁通

setpoint                                   设定值

constraint                                  限制、约束

connection                                 连接、关系

trend                                      趋势

pressure                                    压力

speed                                       转速

head                                        压头

inventory                                    管存

velocity                                     流速

overall heat transfer coefficient                   总传热系数

burried depth                                 埋深

unit                                        单位

mass                                        质量

volume                                      体积

density                                       密度

heating value                                 热值

heat capacity                                 热容

line pack                                     充装

rated heat rate                                额定耗热率

rated fuel usage                               额定燃料利用率

resistance coefficient                           阻力系数

temperature                                   温度

supply                                       气源、进气点

delivery                                      分输点

check valve                                   单向阀、止回阀

block valve                                    截断阀

regulator valve                                 调解阀

gate valve                                     闸阀

公式中符号：

Reynolds Number                             雷诺数

absolute roughness                             绝对粗糙度

internal diameter                               内径

Outside diameter of pipe                        管外径

gas density/density of the gas                    气体密度

universal gas constant                          通用气体常数

compressibility factor                          压缩因子 Z

molecular weight of gas                        气体分子量

gauge pressure                                表压

Absolute pressure                            绝对压力

compression ratio                            压比

length of the pipe                            管段长度

cross-sectional area of the pipe                  管子的横截面积

velocity of the gas                           气体流速

acceleration due to gravity                    重力加速度

elevation of pipe                            管道的高程

suction/discharge temperature                  进/出口温度

rated power                                 额定功率

shaft power                                 轴功率

inlet actual volumetric flow                    入口实际体积流量

adiabatic head                               绝热压头

Design safety factor                          设计安全系数 F

Longitudinal joint safety factor                 焊缝安全系数 E

Temperature derating factor                    温度折减系数

Yield strength                                屈服强度

Steel pipe                                   刚性管

Plastic pipe                                 弹性管

liquid configuration                          液体组态